## Clivet
Calcolo dell'efficienza equivalente di ELFOFresh2 | [7 empty] | 70
120
Superficie utile di pavimento riscaldato dell'abitazione | 110 | [m2] |  | ISTRUZIONI |  |  |  | 200
Altezza netta interna dell'abitazione | 3 | [m] |  | Compilare unicamente le celle gialle del foglio excel |  |  |  | 300
Temperatura aria interna | 20 | [°C] | [5 empty] | 500
650
Selezionare la grandezza ELFOFresh2 | 70 | [m3/h]
Numero di ricambi ora | 0.21212 | [h-1]
Fabbisogno specifico di energia termica utile per riscaldamento | 45 | [kWh/(m2 anno)]
Inserire temperature medie mesili della località | GEN | FEB | MAR | APR | OTT | NOV | DIC
| 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.2
Efficienza equivalente ELFOFresh2 | 45 GEN: 95.42%
L'efficienza di recupero equivalente è calcolata secondo il metodo di calcolo esposto nel documento "Efficienza di recupero equivalente ELFOFresh2.pdf" allegato al presente file di calcolo.
Il circuito termodinamico attivo di ElfoFresh2 recupera l'energia contenuta nel flusso di aria espulsa sia in fase estiva che invernale, trasformandola in energia per l'edificio con elevatissime efficienze. Nelle stagioni intermedie funge da primo gradino di potenza, facendo aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto ed effettua la deumidificazione degli ambienti in fase estiva.

## Master (hidden)
Località | Bolzano
Fabbisogno specifico di energia termica utile per riscaldamento | 45 | [kWh/(m2 anno)] |  | Rendimento del sistema elettrico nazionale | 46% | [%] |  |  | Attivo | Passivo
Superficie utile di pavimento riscaldato | 110 | [m2] |  | Rendimento medio stagionale caldaia a condensazione | 98% | [%] |  | Energia primaria assorbita da recuperatore [kWh] | 1239.8777 | 420.1043 | 200
Altezza netta interna | 3 | [m] | [5 empty] | Energia primaria assorbita da ausiliario [kWh] | 3068.9883 | 4042.5292 | 300
Volume netto riscaldato | 330 | [m3] |  | Efficienza nominale del recuperatore passivo | 68.22% | [%] |  | Energia primaria assorbita totale [kWh] | 4308.866 | 4462.6336 | 500
Portata aria di rinnovo | 70 | [m3/h] |  | Potenza elettrica assorbita dai ventilatori del recuperatore passivo | 44 | [W] |  |  |  |  | 650
Tasso di rinnovo aria | 0.21212 | [h-1]
Coefficiente di scambio termico per ventilazione | 23.8 | [W/K]
Temperatura aria interna | 20 | [°C]
Potenza elettrica assorbita ventilatori elfofresh | 0.014
Mese | GEN | FEB | MAR | APR | OTT | NOV | DIC | TOTALE
Giorni di riscaldamento | 31 | 28 | 31 | 16 | 16 | 30 | 31 | 183
Temperatura dell'aria esterna media mensile [°C] | 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.2 | 6.141
Ripartizione mensile del fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento | 27% | 19% | 11% | 1% | 2% | 15% | 25% | 100%
Energia termica utile per riscaldamento (al netto del recupero sull'aria espulsa) [kWh] | 1336.5 | 940.5 | 544.5 | 49.5 | 99 | 742.5 | 1237.5 | 4950
Potenza termica utile per riscaldamento (al netto del recupero sull'aria espulsa) [kW] | 1.7964 | 1.3996 | 0.73185 | 0.12891 | 0.25781 | 1.0312 | 1.6633
Energia termica utile teorica per ventilazione [kWh] | 332.8954 | 252.6989 | 194.7792 | 60.3187 | 64.8883 | 227.9088 | 315.1882 | 1448.6774
Energia termica reale per ventilazione [kWh] | 332.8954 | 252.6989 | 194.7792 | 49.5 | 64.8883 | 227.9088 | 315.1882 | 1437.8587
Potenza termica nominale resa da Elfofresh 300 [kW] | 0.4958 | 0.49497 | 0.49417 | 0.49343 | 0.49352 | 0.49455 | 0.49551
Potenza elettrica nominale assorbita da Elfofresh 300 (compressori+ventilatori) [kW] | 0.1352 | 0.1425 | 0.1545 | 0.1655 | 0.16425 | 0.14875 | 0.13763
COP Elfofresh [-] | 3.6672 | 3.4735 | 3.1985 | 2.9815 | 3.0047 | 3.3247 | 3.6004
Energia termica massima resa da Elfofresh [kW] | 368.8752 | 332.6176 | 367.66 | 189.4784 | 189.5104 | 356.076 | 368.6626 | 2172.8802
Energia termica effettiva resa da Elfofresh [kWh] | 368.8752 | 332.6176 | 367.66 | 49.5 | 99 | 356.076 | 368.6626 | 1942.3914
Potenza termica effettiva resa da Elfofresh [kW] | 0.4958 | 0.49497 | 0.49417 | 0.12891 | 0.25781 | 0.49455 | 0.49551
Energia elettrica effettiva assorbita da Elfofresh [kWh] | 100.5888 | 95.76 | 114.948 | 16.6025 | 32.9487 | 107.1 | 102.3957 | 570.3437
Potenza elettrica effettiva assorbita da Elfofresh [kW] | 0.1352 | 0.1425 | 0.1545 | 0.043236 | 0.085804 | 0.14875 | 0.13763
Energia termica recuperata (sottratta all'aria in esplusione) [kWh] | 268.2864 | 236.8576 | 252.712 | 32.8975 | 66.0513 | 248.976 | 266.267 | 1372.0477
Potenza termica recuperata (sottratta all'aria in esplusione) [kW] | 0.3606 | 0.35247 | 0.33967 | 0.08567 | 0.17201 | 0.3458 | 0.35789
Efficienza di recupero | 80.59% | 93.73% | 129.7% | 66.46% | 101.8% | 109.2% | 84.48% | 95.42%
Energia termica resa da ausiliario [kWh] | 967.6248 | 607.8824 | 176.84 | 0 | 0 | 386.424 | 868.8374 | 3007.6086
Potenza termica resa da ausiliario [kW] | 1.3006 | 0.90459 | 0.23769 | 0 | 0 | 0.5367 | 1.1678
Energia termica massima resa dal recuperatore passivo [kWh] | 227.1089 | 172.397 | 132.8829 | 41.1508 | 44.2683 | 155.4847 | 215.0287 | 988.3214
Potenza termica massima resa dal recuperatore passivo [kW] | 0.30525 | 0.25654 | 0.17861 | 0.10716 | 0.11528 | 0.21595 | 0.28902
Energia termica effettiva resa dal recuperatore passivo [kWh] | 227.1089 | 172.397 | 132.8829 | 41.1508 | 44.2683 | 155.4847 | 215.0287 | 988.3214
Energia elettrica assorbita dal recuperatore passivo [kWh] | 32.736 | 29.568 | 32.736 | 16.896 | 16.896 | 31.68 | 32.736 | 193.248
Energia termica resa da ausiliario [kWh] | 1109.3911 | 768.103 | 411.6171 | 8.3492 | 54.7317 | 587.0153 | 1022.4713 | 3961.6786
Potenza termica resa da ausiliario [kW] | 1.4911 | 1.143 | 0.55325 | 0.021743 | 0.14253 | 0.8153 | 1.3743

## Dati EF2 (hidden)
[12 empty] | -15 | 1.8654 | 1.711
[12 empty] | -14 | 1.8601 | 1.714
| Pt [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] |  |  | a | b | a | b | -13 | 1.8549 | 1.715
| 70 | 0.497 | 0.495 | 0.494 |  |  | 70 | -0.00028571 | 0.49614 | -0.00016667 | 0.49567 | -12 | 1.8496 | 1.715
| 120 | 0.933 | 0.921 | 0.911 |  |  | 120 | -0.0017143 | 0.92786 | -0.0016667 | 0.92767 | -11 | 1.8443 | 1.716
| 200 | 1.802 | 1.765 | 1.749 |  |  | 200 | -0.0052857 | 1.7861 | -0.0026667 | 1.7757 | -10 | 1.839 | 1.752
| 300 | 2.253 | 2.249 | 2.224 |  |  | 300 | -0.00057143 | 2.2513 | -0.0041667 | 2.2657 | -9 | 1.8337 | 1.778
| 500 | 3.609 | 3.527 | 3.461 |  |  | 500 | -0.011714 | 3.5739 | -0.011 | 3.571 | -8 | 1.8284 | 1.8
| 650 | 4.919 | 4.869 | 4.815 |  |  | 650 | -0.0071429 | 4.8976 | -0.009 | 4.905 | -7 | 1.8231 | 1.811
| Size | [5 empty] | Size |  |  |  |  | -6 | 1.8179 | 1.808
[12 empty] | -5 | 1.8126 | 1.802
| Pa,c [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] |  |  | a | b | a | b | -4 | 1.8073 | 1.805
| 70 | 0.111 | 0.128 | 0.143 |  |  | 70 | 0.0024286 | 0.11829 | 0.0025 | 0.118 | -3 | 1.802 | 1.802
| 120 | 0.192 | 0.219 | 0.242 |  |  | 120 | 0.0038571 | 0.20357 | 0.0038333 | 0.20367 | -2 | 1.7967 | 1.796
| 200 | 0.322 | 0.372 | 0.418 |  |  | 200 | 0.0071429 | 0.34343 | 0.0076667 | 0.34133 | -1 | 1.7914 | 1.786
| 300 | 0.392 | 0.485 | 0.572 |  |  | 300 | 0.013286 | 0.43186 | 0.0145 | 0.427 | 0 | 1.7861 | 1.785
| 500 | 0.595 | 0.694 | 0.779 |  |  | 500 | 0.014143 | 0.63743 | 0.014167 | 0.63733 | 1 | 1.7809 | 1.776
| 650 | 0.88 | 1.036 | 1.172 |  |  | 650 | 0.022286 | 0.94686 | 0.022667 | 0.94533 | 2 | 1.7756 | 1.799
| Size | [5 empty] | Size |  |  |  |  | 3 | 1.7703 | 1.788
[12 empty] | 4 | 1.765 | 1.765
| Pa,v [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] | [6 empty] | 5 | 1.7623 | 1.762
| 70 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | [7 empty] | 6 | 1.7597 | 1.766
| 120 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | [7 empty] | 7 | 1.757 | 1.758
| 200 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [7 empty] | 8 | 1.7543 | 1.754
| 300 | 0.049113 | 0.049113 | 0.049113 | [7 empty] | 9 | 1.7517 | 1.75
| 500 | 0.083749 | 0.083749 | 0.083749 | [7 empty] | 10 | 1.749 | 1.749
| 650 | 0.14602 | 0.14602 | 0.14602 | [7 empty] | 11 | 1.7463 | 1.738
| Size | [10 empty] | 12 | 1.7437 | 1.74
[12 empty] | 13 | 1.741 | 1.736
[12 empty] | 14 | 1.7383 | 1.731
[12 empty] | 15 | 1.7357 | 1.727
| Size | [6 empty] | a | b | a | b | 16 | 1.733 | 1.722
| 70 | [5 empty] | Pt [kW] | -0.00028571 | 0.49614 | -0.00016667 | 0.49567 | 17 | 1.7303 | 1.718
[7 empty] | Pa,c [kW] | 0.0024286 | 0.11829 | 0.0025 | 0.118 | 18 | 1.7277 | 1.714
[12 empty] | 19 | 1.725 | 1.709
[7 empty] | Pa,v [kW] | 0.014 |  |  |  | 20 | 1.7223 | 1.704
| GEN | FEB | MAR | APR | OTT | NOV | DIC
TO [°C] | 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.2
Pt [kW] | 0.4958 | 0.49497 | 0.49417 | 0.49343 | 0.49352 | 0.49455 | 0.49551
Pa,c [kW] | 0.1212 | 0.1285 | 0.1405 | 0.1515 | 0.15025 | 0.13475 | 0.12363