## Clivet
Calcolo dell'efficienza equivalente di ELFOFresh EVO | [7 empty] | 125
150
Superficie utile di pavimento riscaldato dell'abitazione | 150 | [m2] |  | ISTRUZIONI |  |  |  | 210
Altezza netta interna dell'abitazione | 3 | [m] |  | Compilare unicamente le celle gialle del foglio excel |  |  |  | 270
Temperatura aria interna | 20 | [°C] | [5 empty] | 320
500
Selezionare la portata di ELFOFresh EVO | 210 | [m3/h]
Numero di ricambi ora | 0.46667 | [h-1]
Fabbisogno specifico di energia termica utile per riscaldamento | 45 | [kWh/(m2 anno)]
Inserire temperature medie mesili della località | GEN | FEB | MAR | APR | OTT | NOV | DIC
| 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.2
Efficienza equivalente ELFOFresh EVO | 45 GEN: 110.5%
L'efficienza di recupero equivalente è calcolata secondo il metodo di calcolo esposto nel documento "Efficienza di recupero equivalente ELFOFresh2.pdf" allegato al presente file di calcolo.
Il circuito termodinamico attivo di ElfoFresh EVO recupera l'energia contenuta nel flusso di aria espulsa sia in fase estiva che invernale, trasformandola in energia per l'edificio con elevatissime efficienze. Nelle stagioni intermedie funge da primo gradino di potenza, facendo aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto ed effettua la deumidificazione degli ambienti in fase estiva.

## Master (hidden)
Località | Bolzano
Fabbisogno specifico di energia termica utile per riscaldamento | 45 | [kWh/(m2 anno)] |  | Rendimento del sistema elettrico nazionale | 46% | [%] |  |  | Attivo | Passivo
Superficie utile di pavimento riscaldato | 150 | [m2] |  | Rendimento medio stagionale caldaia a condensazione | 98% | [%] |  | Energia primaria assorbita da recuperatore [kWh] | 1304.9166 | 420.1043 | 200
Altezza netta interna | 3 | [m] | [5 empty] | Energia primaria assorbita da ausiliario [kWh] | 1569.9564 | 3919.3759 | 300
Volume netto riscaldato | 450 | [m3] |  | Efficienza nominale del recuperatore passivo | 68.22% | [%] |  | Energia primaria assorbita totale [kWh] | 2874.873 | 4339.4803 | 500
Portata aria di rinnovo | 210 | [m3/h] |  | Potenza elettrica assorbita dai ventilatori del recuperatore passivo | 44 | [W] |  |  |  |  | 650
Tasso di rinnovo aria | 0.46667 | [h-1]
Coefficiente di scambio termico per ventilazione | 71.4 | [W/K]
Temperatura aria interna | 20 | [°C]
Potenza elettrica assorbita ventilatori elfofresh | 0.04
Mese | GEN | FEB | MAR | APR | OTT | NOV | DIC | TOTALE
Giorni di riscaldamento | 31 | 28 | 31 | 16 | 16 | 30 | 31 | 183
Temperatura dell'aria esterna media mensile [°C] | 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.2 | 6.141
Ripartizione mensile del fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento | 27% | 19% | 11% | 1% | 2% | 15% | 25% | 100%
Energia termica utile per riscaldamento (al netto del recupero sull'aria espulsa) [kWh] | 1822.5 | 1282.5 | 742.5 | 67.5 | 135 | 1012.5 | 1687.5 | 6750
Potenza termica utile per riscaldamento (al netto del recupero sull'aria espulsa) [kW] | 2.4496 | 1.9085 | 0.99798 | 0.17578 | 0.35156 | 1.4062 | 2.2681
Energia termica utile teorica per ventilazione [kWh] | 998.6861 | 758.0966 | 584.3376 | 180.9562 | 194.665 | 683.7264 | 945.5645 | 4346.0323
Energia termica reale per ventilazione [kWh] | 998.6861 | 758.0966 | 584.3376 | 67.5 | 135 | 683.7264 | 945.5645 | 4172.9112
Potenza termica nominale resa da Elfofresh 300 [kW] | 1.5686 | 1.4252 | 1.4068 | 1.39 | 1.3919 | 1.4157 | 1.5177 | 1.15
Potenza elettrica nominale assorbita da Elfofresh 300 (compressori+ventilatori) [kW] | 0.178 | 0.152 | 0.2 | 0.244 | 0.239 | 0.177 | 0.168
COP Elfofresh [-] | 11.0154 | 9.3765 | 7.0342 | 5.6966 | 5.8238 | 7.998 | 9.0338 | 1.25
Energia termica massima resa da Elfofresh [kW] | 1167.0384 | 957.7568 | 1046.684 | 533.7472 | 534.4832 | 1019.268 | 1129.1475 | 6388.1251
Energia termica effettiva resa da Elfofresh [kWh] | 1167.0384 | 957.7568 | 742.5 | 67.5 | 135 | 1012.5 | 1129.1475 | 5211.4427
Potenza termica effettiva resa da Elfofresh [kW] | 1.5686 | 1.4252 | 0.99798 | 0.17578 | 0.35156 | 1.4062 | 1.5177
Energia elettrica effettiva assorbita da Elfofresh [kWh] | 105.9456 | 102.144 | 105.5562 | 11.8492 | 23.1808 | 126.5938 | 124.992 | 600.2616
Potenza elettrica effettiva assorbita da Elfofresh [kW] | 0.1424 | 0.152 | 0.14188 | 0.030857 | 0.060367 | 0.17582 | 0.168
Energia termica recuperata (sottratta all'aria in esplusione) [kWh] | 1061.0928 | 855.6128 | 636.9438 | 55.6508 | 111.8192 | 885.9062 | 1004.1555 | 4611.1811
Potenza termica recuperata (sottratta all'aria in esplusione) [kW] | 1.4262 | 1.2732 | 0.85611 | 0.14492 | 0.2912 | 1.2304 | 1.3497
Efficienza di recupero | 106.2% | 112.9% | 109% | 82.45% | 82.83% | 129.6% | 106.2% | 110.5%
Energia termica resa da ausiliario [kWh] | 655.4616 | 324.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3525 | 1538.5573
Potenza termica resa da ausiliario [kW] | 0.881 | 0.48325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75047
Energia termica massima resa dal recuperatore passivo [kWh] | 681.3268 | 517.1911 | 398.6487 | 123.4525 | 132.805 | 466.454 | 645.086 | 2964.9641
Potenza termica massima resa dal recuperatore passivo [kW] | 0.91576 | 0.76963 | 0.53582 | 0.32149 | 0.34585 | 0.64785 | 0.86705
Energia termica effettiva resa dal recuperatore passivo [kWh] | 681.3268 | 517.1911 | 398.6487 | 67.5 | 132.805 | 466.454 | 645.086 | 2909.0116
Energia elettrica assorbita dal recuperatore passivo [kWh] | 32.736 | 29.568 | 32.736 | 16.896 | 16.896 | 31.68 | 32.736 | 193.248
Energia termica resa da ausiliario [kWh] | 1141.1732 | 765.3089 | 343.8513 | 0 | 2.195 | 546.046 | 1042.414 | 3840.9884
Potenza termica resa da ausiliario [kW] | 1.5338 | 1.1389 | 0.46217 | 0 | 0.0057163 | 0.7584 | 1.4011

## Dati EF EVO (hidden)
[12 empty] | -15 | 2.0814 | 1.711
[12 empty] | -14 | 2.0371 | 1.714
| Pt [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] |  |  | a | b | a | b | -13 | 1.9929 | 1.715 | Pt [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C]
| 125 | 1.07 | 1.03 | 1 |  |  | 125 | -0.0057143 | 1.0529 | -0.005 | 1.05 | -12 | 1.9486 | 1.715 | 70 | 1.07 | 1.03 | 1
| 150 | 1.22 | 1.08 | 1.06 |  |  | 150 | -0.02 | 1.16 | -0.0033333 | 1.0933 | -11 | 1.9043 | 1.716 | 120 | 1.22 | 1.08 | 1.06
| 210 | 1.55 | 1.24 | 1.22 |  |  | 210 | -0.044286 | 1.4171 | -0.0033333 | 1.2533 | -10 | 1.86 | 1.752 | 200 | 1.55 | 1.24 | 1.22
| 270 | 1.98 | 1.42 | 1.35 |  |  | 270 | -0.08 | 1.74 | -0.011667 | 1.4667 | -9 | 1.8157 | 1.778 | 300 | 1.98 | 1.42 | 1.35
| 320 | 2.09 | 1.61 | 1.39 |  |  | 320 | -0.068571 | 1.8843 | -0.036667 | 1.7567 | -8 | 1.7714 | 1.8 | 500 | 2.09 | 1.61 | 1.39
| 500 | 3.609 | 3.527 | 3.461 |  |  | 500 | -0.011714 | 3.5739 | -0.011 | 3.571 | -7 | 1.7271 | 1.811 | 650 | 3.609 | 3.527 | 3.461
| Size | [5 empty] | Size |  |  |  |  | -6 | 1.6829 | 1.808 | Size
[12 empty] | -5 | 1.6386 | 1.802
| Pa,c [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] |  |  | a | b | a | b | -4 | 1.5943 | 1.805 | Pa,c [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C]
| 125 | 0.075 | 0.125 | 0.175 |  |  | 125 | 0.0071429 | 0.096429 | 0.0083333 | 0.091667 | -3 | 1.55 | 1.802 | 70 | 0.1 | 0.15 | 0.2
| 150 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |  |  | 150 | 0 | 0.12 | 0.0083333 | 0.086667 | -2 | 1.5057 | 1.796 | 120 | 0.15 | 0.15 | 0.2
| 210 | 0.175 | 0.105 | 0.165 |  |  | 210 | -0.01 | 0.145 | 0.01 | 0.065 | -1 | 1.4614 | 1.786 | 200 | 0.22 | 0.15 | 0.21
| 270 | 0.22 | 0.1 | 0.15 |  |  | 270 | -0.017143 | 0.16857 | 0.0083333 | 0.066667 | 0 | 1.4171 | 1.785 | 300 | 0.28 | 0.16 | 0.21
| 320 | 0.225 | 0.095 | 0.095 |  |  | 320 | -0.018571 | 0.16929 | 0 | 0.095 | 1 | 1.3729 | 1.776 | 500 | 0.31 | 0.18 | 0.18
| 500 | 0.51125 | 0.61025 | 0.69525 |  |  | 500 | 0.014143 | 0.55368 | 0.014167 | 0.55358 | 2 | 1.3286 | 1.799 | 650 | 0.595 | 0.694 | 0.779
| Size | [5 empty] | Size |  |  |  |  | 3 | 1.2843 | 1.788 | Size
[12 empty] | 4 | 1.24 | 1.765
| Pa,v [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] | [6 empty] | 5 | 1.2367 | 1.762 | Pa,v [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C]
| 125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [7 empty] | 6 | 1.2333 | 1.766 | 70 | 0.025 | 0.025 | 0.025
| 150 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [7 empty] | 7 | 1.23 | 1.758 | 120 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 210 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | [7 empty] | 8 | 1.2267 | 1.754 | 200 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| 270 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [7 empty] | 9 | 1.2233 | 1.75 | 300 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| 320 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | [7 empty] | 10 | 1.22 | 1.749 | 500 | 0.085 | 0.085 | 0.085
| 500 | 0.083749 | 0.083749 | 0.083749 | [7 empty] | 11 | 1.2167 | 1.738 | 650 | 0.083749 | 0.083749 | 0.083749
| Size | [10 empty] | 12 | 1.2133 | 1.74 | Size
[12 empty] | 13 | 1.21 | 1.736
[12 empty] | 14 | 1.2067 | 1.731
[12 empty] | 15 | 1.2033 | 1.727
| Size | [6 empty] | a | b | a | b | 16 | 1.2 | 1.722
| 210 | [5 empty] | Pt [kW] | -0.044286 | 1.4171 | -0.0033333 | 1.2533 | 17 | 1.1967 | 1.718
[7 empty] | Pa,c [kW] | -0.01 | 0.145 | 0.01 | 0.065 | 18 | 1.1933 | 1.714
[12 empty] | 19 | 1.19 | 1.709
[7 empty] | Pa,v [kW] | 0.045 |  |  |  | 20 | 1.1867 | 1.704
| GEN | FEB | MAR | APR | OTT | NOV | DIC
TO [°C] | 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.2
Pt [kW] | 1.364 | 1.2393 | 1.2233 | 1.2087 | 1.2103 | 1.231 | 1.3197
Pa,c [kW] | 0.133 | 0.107 | 0.155 | 0.199 | 0.194 | 0.132 | 0.123

## Dati EF2 old (hidden)
[12 empty] | -15 | 1.8654 | 1.711
[12 empty] | -14 | 1.8601 | 1.714
| Pt [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] |  |  | a | b | a | b | -13 | 1.8549 | 1.715 | Pt [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C]
| 70 | 0.497 | 0.495 | 0.494 |  |  | 70 | -0.00028571 | 0.49614 | -0.00016667 | 0.49567 | -12 | 1.8496 | 1.715 | 70 | 0.497 | 0.495 | 0.494
| 120 | 0.933 | 0.921 | 0.911 |  |  | 120 | -0.0017143 | 0.92786 | -0.0016667 | 0.92767 | -11 | 1.8443 | 1.716 | 120 | 0.933 | 0.921 | 0.911
| 200 | 1.802 | 1.765 | 1.749 |  |  | 200 | -0.0052857 | 1.7861 | -0.0026667 | 1.7757 | -10 | 1.839 | 1.752 | 200 | 1.802 | 1.765 | 1.749
| 300 | 2.253 | 2.249 | 2.224 |  |  | 300 | -0.00057143 | 2.2513 | -0.0041667 | 2.2657 | -9 | 1.8337 | 1.778 | 300 | 2.253 | 2.249 | 2.224
| 500 | 3.609 | 3.527 | 3.461 |  |  | 500 | -0.011714 | 3.5739 | -0.011 | 3.571 | -8 | 1.8284 | 1.8 | 500 | 3.609 | 3.527 | 3.461
| 650 | 4.919 | 4.869 | 4.815 |  |  | 650 | -0.0071429 | 4.8976 | -0.009 | 4.905 | -7 | 1.8231 | 1.811 | 650 | 4.919 | 4.869 | 4.815
| Size | [5 empty] | Size |  |  |  |  | -6 | 1.8179 | 1.808 | Size
[12 empty] | -5 | 1.8126 | 1.802
| Pa,c [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] |  |  | a | b | a | b | -4 | 1.8073 | 1.805 | Pa,c [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C]
| 70 | 0.111 | 0.128 | 0.143 |  |  | 70 | 0.0024286 | 0.11829 | 0.0025 | 0.118 | -3 | 1.802 | 1.802 | 70 | 0.111 | 0.128 | 0.143
| 120 | 0.192 | 0.219 | 0.242 |  |  | 120 | 0.0038571 | 0.20357 | 0.0038333 | 0.20367 | -2 | 1.7967 | 1.796 | 120 | 0.192 | 0.219 | 0.242
| 200 | 0.322 | 0.372 | 0.418 |  |  | 200 | 0.0071429 | 0.34343 | 0.0076667 | 0.34133 | -1 | 1.7914 | 1.786 | 200 | 0.322 | 0.372 | 0.418
| 300 | 0.392 | 0.485 | 0.572 |  |  | 300 | 0.013286 | 0.43186 | 0.0145 | 0.427 | 0 | 1.7861 | 1.785 | 300 | 0.392 | 0.485 | 0.572
| 500 | 0.595 | 0.694 | 0.779 |  |  | 500 | 0.014143 | 0.63743 | 0.014167 | 0.63733 | 1 | 1.7809 | 1.776 | 500 | 0.595 | 0.694 | 0.779
| 650 | 0.88 | 1.036 | 1.172 |  |  | 650 | 0.022286 | 0.94686 | 0.022667 | 0.94533 | 2 | 1.7756 | 1.799 | 650 | 0.88 | 1.036 | 1.172
| Size | [5 empty] | Size |  |  |  |  | 3 | 1.7703 | 1.788 | Size
[12 empty] | 4 | 1.765 | 1.765
| Pa,v [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C] | [6 empty] | 5 | 1.7623 | 1.762 | Pa,v [kW] | -3 | 4 | 10 | TO [°C]
| 70 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | [7 empty] | 6 | 1.7597 | 1.766 | 70 | 0.014 | 0.014 | 0.014
| 120 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | [7 empty] | 7 | 1.757 | 1.758 | 120 | 0.017 | 0.017 | 0.017
| 200 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [7 empty] | 8 | 1.7543 | 1.754 | 200 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| 300 | 0.049113 | 0.049113 | 0.049113 | [7 empty] | 9 | 1.7517 | 1.75 | 300 | 0.049113 | 0.049113 | 0.049113
| 500 | 0.083749 | 0.083749 | 0.083749 | [7 empty] | 10 | 1.749 | 1.749 | 500 | 0.083749 | 0.083749 | 0.083749
| 650 | 0.14602 | 0.14602 | 0.14602 | [7 empty] | 11 | 1.7463 | 1.738 | 650 | 0.14602 | 0.14602 | 0.14602
| Size | [10 empty] | 12 | 1.7437 | 1.74 | Size
[12 empty] | 13 | 1.741 | 1.736
[12 empty] | 14 | 1.7383 | 1.731
[12 empty] | 15 | 1.7357 | 1.727
| Size | [6 empty] | a | b | a | b | 16 | 1.733 | 1.722
| 210 | [5 empty] | Pt [kW] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | 1.7303 | 1.718
[7 empty] | Pa,c [kW] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | 1.7277 | 1.714
[12 empty] | 19 | 1.725 | 1.709
[7 empty] | Pa,v [kW] | #N/A |  |  |  | 20 | 1.7223 | 1.704
| GEN | FEB | MAR | APR | OTT | NOV | DIC
TO [°C] | 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.2
Pt [kW] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Pa,c [kW] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A